附件4
前置保护处理系统采用撬装模块化设计，原水为海水，电导率为50000µS/cm，处理水量为8.0m3/h。处理后其产水符合反渗透装置进水的各项水质标准要求：余氯≤0.1ppm、悬浮物(SS)≤5ppm、淤泥密度指数(SDI)≤5。
前置保护处理系统包括但不限于下表中所列出的设备及配件。

主要设备清单
	序号
	物件名称
	单位
	数量
	备注

	一
	撬装设备
	
	
	

	1
	撬装机架
	个
	1
	≤5.5m×2m×2m，防腐材质。

	2
	石英砂过滤装置
	套
	1
	玻璃钢衬PE内胆，带自控，滤料

	3
	活性炭过滤器装置
	套
	1
	玻璃钢衬PE内胆，带自控，滤料

	4
	自清洗杀菌器
	个
	1
	600W

	5
	精密过滤器装置
	套
	1
	过滤精度5µM

	6
	超滤装置
	套
	1
	进口超滤膜，材质为PVDF，膜孔径0.02μm，过滤型式为外压式。适配工作条件，选型其配置规格性能参数不低于SFP-2880。

	7
	反洗泵
	台
	1
	耐腐衬四氟 。

	8
	流量计
	套
	1
	根据实际工况配置。

	9
	进出水电动阀
	套
	1
	根据实际工况配置。

	10
	压力表
	套
	1
	根据实际工况配置，油浸防震隔膜防腐。

	11
	电导表
	套
	1
	根据实际工况配置，CCT5320。
	

	12
	电磁流量计
	套
	1
	根据实际工况配置，钛电极。

	13
	压力变送器
	套
	1
	根据实际工况配置，0-1MPA，钽膜片。

	14
	药洗装置
	套
	1
	含药洗箱（400L，PE），药洗泵（耐腐），压力表，保安过滤系统等配件。
	

	15
	管路系统
	套
	1
	UPVC材质，DN25-50。

	16
	自控系统
	套
	1
	空开，接触器，触摸屏等。

	二
	储罐系统
	
	
	

	1
	储水箱1
	个
	4
	1000L，材质316不锈钢衬内层食品级或卫生级PE，不锈钢厚度2mm及以上，直径950mm、高度2m左右，圆底。

	2
	储水箱2
	个
	2
	1000L，材质316不锈钢衬内层食品级或卫生级PE，不锈钢厚度2mm及以上，直径950mm、高度2m左右，锥底带底架。

	3
	原水泵
	台
	1
	Q=8m³/h，扬程需求：保证系统运行，防腐衬四氟，与前后储罐液位计连锁。

	4
	储水箱配套泵
	台
	4
	Q=1-2m³/h，H=10-20m，防腐，与前后储罐液位计连锁。

	5
	流量计
	套
	1
	根据实际工况配置。

	6
	压力表
	套
	1
	根据实际工况配置，油浸防震隔膜防腐。

	7
	储水箱配套液位变送器
	个
	6
	测量范围5m，分辨率0.01m，精度3%F.S，盲区：≤0.5m(5m量程)，储水箱配套。


