附件4  电动及气动阀门采购内容及技术指标要求

（一）电动及气动阀门采购内容
	序号
	所属图纸
	阀门编号
	阀门类型
	阀门名称
	管径
	压力等级
	材质
	阀门选型
	连接方式
	阀体材质
	阀板/阀芯材质
	阀座材质
	单位
	数量
	备注

	1
	
	HV-201~209A/B
	气动排泥角阀
	絮凝沉淀池气动排泥阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动排泥阀
	
	
	2205
	EPDM
	台
	18
	耐海水腐蚀材质

	2
	HE1023-SS-PID-004
V型滤池
	FV-301A/B
	气动调节阀
	V型滤池产水气动调节阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式调节蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	

	3
	
	HV-302A/B
	气动蝶阀
	V型滤池反洗进气气动蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	

	4
	
	HV-303A/B
	气动蝶阀
	V型滤池反洗进水气动蝶阀
	DN350
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	

	5
	
	HV-304A/B
	气动蝶阀
	V型滤池产水排气气动蝶阀
	DN50
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	

	6
	
	HV-306A/B
	气动蝶阀
	V型滤池排水气动蝶阀
	DN500
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	

	7
	HE1023-SS-PID-007
超滤单体
	HV-501A/B
	气动调节阀
	超滤进水气动调节阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式调节蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	8
	
	HV-502A/B
	气动蝶阀
	超滤产水气动蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	9
	
	HV-503A/B
	气动蝶阀
	超滤反洗进水气动蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	10
	
	HV-504A/B
	气动蝶阀
	超滤上排气动蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	11
	
	HV-505A/B
	气动蝶阀
	超滤下排气动蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	12
	
	HV-506A/B
	气动蝶阀
	超滤反洗进气气动蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	13
	HE1023-SS-PID-010
（反渗透单体）
	HV-701A
	电动蝶阀
	反渗透进水电动蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	电动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	电压：220V

	14
	
	HV-702A
	气动蝶阀
	反渗透冲洗进水气动蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	

	15
	
	HV-703A
	电动球阀
	反渗透浓水排气电动球阀
	DN25
	6.4MPa
	2507
	电动球阀
	法兰式
	2507
	2507
	PFA
	台
	1
	电压：220V

	16
	
	HV-704A
	气动蝶阀
	反渗透不合格排放气动蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	316
	EPDM
	台
	1
	

	17
	
	HV-705A
	气动蝶阀
	反渗透产水气动蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	316
	EPDM
	台
	1
	

	18
	
	HV-706A
	气动调节阀
	反渗透浓水气动调节阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式调节蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2507
	EPDM
	台
	1
	

	19
	HE1023-SS-PID-012
（超滤、反渗透清洗系统）
	HV-901
	气动蝶阀
	超滤化学清洗水箱补水气动蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	1
	

	20
	
	HV-902
	气动蝶阀
	反渗透化学清洗水箱补水气动蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	1
	

	21
	HE1023-SS-PID-013
中和水池
	HV-1001
	气动蝶阀
	中和水池进气气动蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬塑
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	

	22
	
	HV-1002
	气动蝶阀
	中和水泵循环气动蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬塑
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	

	23
	
	HV-1003
	气动蝶阀
	中和水泵外排气动蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬塑
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	

	24
	
	HV1101A/B
	气动蝶阀
	污泥脱水机进泥口气动蝶阀
	DN50
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	

	25
	
	HV1201
	气动蝶阀
	V型滤池反洗风机出口排放气动蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	304
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	1
	

	26
	
	HV1202
	气动蝶阀
	超滤反洗风机出口排放气动蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	304
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	1
	

	备注
	1、气动阀为双作用，气动执行器采用智能型，阀位开关采用机械式限位开关。

2、气动阀不用配电磁阀及气动执行器三联件（油雾器、减压阀、过滤器等），由我方配置。

3、DN150及以上的气动调节阀、高压自动阀门、DN100及以上气动开关阀需配手轮。

4、DN350及以下采用对夹式蝶阀，DN350以上采用法兰式蝶阀。


（二）技术指标要求

	系统阀门要求

	投标方提供系统内所有阀门。阀门的规范及数量应满足系统功能要求。现场手动阀门的设置需要满足预留反渗透机组在线施工对接，预留各系统管线接口均采用阀门隔离，预留接口不允许采用盲板隔离。保证不影响已投用反渗透系统正常供水。如不能满足在线施工对接各系统管线由投标方免费提供相应手动阀门。

	阀门运行条件：

	运行介质温度：常温

	气源压力：0.6~0.8MPaG

	阀门选用原则：

	1) 
	接触海水的部件应长期耐海水腐蚀，如接触海水和浓水的高压阀门均采用双相不锈钢2507。阀门的使用寿命不低于30年(易损件除外，但需提供易损件的使用寿命)。

	2) 
	投标方保证所提供阀门必须是全新的、装配完整的。投标方保证阀门密封圈在工作时，一侧为工作压力，另一侧为无压时不漏液体，泄漏量为零；或为双向承压，主要承压方向为逆水流方向等。

	3) 
	所有阀门接触介质的承压部件，均应考虑介质对金属腐蚀而造成的减薄量不小于3mm。阀门阀体需考虑表面防腐而抗环境和紫外线腐蚀。

	4) 
	所有阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。所有阀门应有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

	5) 
	蝶阀阀体材质要求不能使用铸铁材质，涉及海水的阀杆材质也需要选用2205及以上双相钢材质。

	6) 
	投标方确认自动阀门应带阀位信号反馈装置和失电保护装置。所有自动阀门在失电或失气时保持安全状态。投标方确认在阀体上安装阀位指示器，用于指明阀门是开还是关的状态。每个开关防护等级应为NEMA4金属外壳。部分开关考虑外表面防腐。阀门的表面涂层、执行机构和信号反馈装置、限位装置应有防止酸雾和海水腐蚀的措施。阀门电器接线盒防护等级需达到IP65。气动阀门必须带三断保护功能，阀门定位器为智能型、带就地显示、带HART通讯协议。

	7) 
	每只自动阀门上都带有就地位置指示器及限位装置。阀门开度位置应可靠，开度标志要求准确明显，保证开度指示与实际阀板位置一致。

	8) 
	系统的所有自动控制阀门和隔膜阀均采用进口品牌或进口产品，其材料应与所接触的介质相适应，执行机构采用阀门制造商原配产品。

	9) 
	流量调节阀的设计应满足介质压力、流量、流向、调节范围以及严密性的要求。调节阀的口径能满足工艺上对流量的要求，通过阀门的介质流速限制在允许范围之内。

	10) 
	调节阀门具有密封好、泄漏小及阀杆不平衡力小等特点。投标方提供的调节阀应具有信号输入和输出，并明确信号的输入和输出形式。调节阀应带有阀位的反馈功能（100%反馈）。

	11) 
	电动执行机构应设置保护装置，以免损坏阀门和执行机构。电动执行机构及气动执行机构表面需要做防腐处理。

	12) 
	投标方保证当电磁阀收到信号时，所供的对应阀门将在5秒钟内能全部打开或关闭。投标方确保阀门的反馈装置准确、灵敏。

	13) 
	气动阀门的气动执行机构应无泄露，采用双作用形式阀门（球阀和蝶阀）气缸寿命可以达到1百万次开关次；阀门的行程开关在闭合状态下应处于良好的接触位置，其接触无故障次数应大于10000次。阀门隔膜的寿命可以达到20～30万次开关次数。

	14) 
	气动阀门正常运行所需仪表空气压力应在统一规定中全厂仪表空气压力工作范围内。投标方提供各类阀门材质及型式，由招标方确认。

	15) 
	投标方提供的气动执行机构应该达到体积小、重量轻、无泄漏。投标方所供阀门当为法兰连接时，连接的法兰标准为GB/T9119-2010。

	止回阀采用双瓣式止回阀。

	蝶阀宜用于全开、全关的大口径管道上，也可作调节用。

	调节阀及开关阀

	1) 
	调节阀根据要求选用气动薄膜或气缸型执行机构，可选用直通或角型阀体。气动执行机构的外壳防护等级为 IP67，气缸采用铝合金材质，使用寿命≥6 年，气缸缸体外部采用硬质氧化，内部细磨防腐处理，气源接口可直接安装 NAMUR 标准的电磁阀。气缸密封采用丁晴橡胶，投标方对每种型号的气缸提供至少 3 套密封橡胶圈；投标方提供配套气动三联件（空气过滤器、油杯、压力表等），气动关断阀具有断电、断气闭锁保护功能。如需配套就地控制箱，按需供货，控制箱要求按技术规范要求，所有需单独供电的执行机构如电磁阀等必须加装带保险的接线端子（带 LED 灯指示），防止单个仪表或执行机构损坏影响电源，采用菲尼克斯或魏德米勒优质产品。所有继电器选用欧姆龙或魏德米勒的优质产品。

	2) 
	所有调节阀配智能电/气阀门定位器带就地显示，并有回讯至PLC。定位器应配带气源和信号压力表。过滤减压器随阀门成套提供。阀门要具有三断保护或故障安全型气动执行机构。

	3) 
	调节阀泄漏等级按ANSI/FCI 70.2标准，一般要求为Ⅳ级。

	4) 
	ESD阀门泄漏率按照API598要求测试。

	5) 
	用于安全联锁保护的开关阀，选用气缸式执行机构，必要时配带气罐以保证气源故障时阀门处于故障安全位置。气动执行机构的始终端装设供用户使用的接近开关，投标方提供气动执行机构的开、关反馈信号传递至PLC控制系统；接近开关采用欧姆龙或魏德米勒。

	6) 
	未设置旁路的控制阀，下列情况应设置手轮机构：
需要限制阀开度的场合。
对于大口径和选用贵金属管道的场合。
但对工艺安全生产联锁用的紧急放空阀和安装在禁止人进人的危险区内的控制阀，则不应设置手轮机构。

	7) 
	电磁阀应选用ASCO品牌或同等，24V DC供电，低功耗，连续（100%）工作制，电磁阀正常时可长期带电工作，防护等级为IP65。阀芯材质选用不锈钢。

	8) 
	阀位开关选用机械式。

	9) 
	执行机构采用智能一体化电装，可直接接受用户PLC来的开、关指令信号，并留有开到位、关到位、远方允许、故障、过力矩无源接点供用户使用，输入、输出信号：1VDC~5VDC；24VDC脉冲和电平信号，接点容量AC220V，3A。调节型执行机构具备4 ~20mA 电流信号；供电电源：380VAC/50Hz，电动执行机构手轮应为金属材质（至少为Q235），在操作过程中以及在开启点，所需手轮最大操作力不应大于250N；应保证电动执行机构正常使用过程中不应有任何润滑油脂的泄露，电动执行机构的设计使用寿命（整套）不应低于15年。
执行机构扭矩应满足现场工况下开关力矩，若出现执行机构扭矩余量太小或不够的现象，投标方无条件更换执行机构。
寿命要求：开关型执行机构动作频率≥800次/小时；调节型执行机构动作频率≥1200次/小时


