附件4 手动阀门采购内容及技术指标要求
（一）采购项目内容

	序号
	所属图纸
	阀门编号
	阀门类型
	阀门名称
	管径
	压力等级
	材质
	阀门选型
	连接方式
	阀体材质
	阀板/阀芯材质
	阀座材质
	单位
	数量
	备注1
	备注2

	1
	HE1023-SS-PID-003
絮凝沉淀池
	BV-201A/B
	手动蝶阀
	絮凝沉淀池进水蝶阀
	DN450
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	2
	
	BV-202~210A/B
	手动蝶阀
	絮凝沉淀池排泥蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	18
	
	

	3
	
	
	手动截止阀
	仪表用气截止阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动截止阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	304
	台
	1
	气动排泥阀供气总管
	

	4
	
	
	手动截止阀
	仪表用气截止阀
	DN15
	1.0MPa
	304
	手动截止阀
	内螺纹G1/2"
	304
	304
	304
	台
	18
	气动排泥阀供气管
	

	5
	
	BV-304A/B
	手动蝶阀
	V型滤池排空蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	气动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	4
	
	

	6
	HE1023-SS-PID-005
清水池
	BV-401A/B
	手动蝶阀
	海水清水池出口蝶阀
	DN600
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	7
	
	BV-402A/B
	手动蝶阀
	V型滤池反洗泵进口蝶阀
	DN450
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	8
	
	CV-401A/B
	止回阀
	V型滤池反洗泵出口止回阀
	DN350
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	9
	
	BV-403A/B
	手动蝶阀
	V型滤池反洗泵出口蝶阀
	DN350
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	10
	
	BV-404A/B
	手动蝶阀
	超滤供水泵进口蝶阀
	DN350
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	11
	
	CV-402A/B
	止回阀
	超滤供水泵出口止回阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	12
	
	BV-405A/B
	手动蝶阀
	超滤供水泵出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	13
	HE1023-SS-PID-006
超滤系统
	BV-501A/B
	手动蝶阀
	自清洗过滤器进口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	14
	
	BV-502A/B
	手动蝶阀
	自清洗过滤器出口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	15
	
	BV-503
	手动蝶阀
	自清洗过滤器跨越蝶阀
	DN450
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	16
	
	CV-503A/B
	止回阀
	自清洗过滤器出口止回阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	17
	
	BV-504A/B
	手动蝶阀
	超滤进水蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	18
	
	BV-505A/B
	手动蝶阀
	超滤产水蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	19
	
	CV-501A/B
	止回阀
	超滤产水止回阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	20
	
	BV-506A/B
	手动蝶阀
	超滤化学清洗产水端回流蝶阀
	DN50
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	PTFE
	台
	2
	
	

	21
	
	BV-507A/B
	手动蝶阀
	超滤化学清洗浓水端回流蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	PTFE
	台
	2
	
	

	22
	
	CV-502A/B
	止回阀
	超滤反洗进气止回阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	23
	
	BV-508A/B
	手动蝶阀
	超滤化学清洗进水蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	PTFE
	台
	2
	
	

	24
	HE1023-SS-PID-008
超滤产水池
	BV-601A/B
	手动蝶阀
	超滤产水池进口蝶阀
	DN450
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	25
	
	BV-602A/B
	手动蝶阀
	超滤产水池出口蝶阀
	DN700
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	26
	
	BV-603A/B
	手动蝶阀
	超滤反洗水泵进口蝶阀
	DN350
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	27
	
	CV-601A/B
	止回阀
	超滤反洗水泵出口止回阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	28
	
	BV-604A/B
	手动蝶阀
	超滤反洗水泵出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	29
	
	BV-605
	手动蝶阀
	超滤反洗过滤器进口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	30
	
	BV-606
	手动蝶阀
	超滤反洗过滤器出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	31
	
	BV-607A/B
	手动蝶阀
	反渗透供水泵进口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	32
	
	CV-602A/B
	止回阀
	反渗透供水泵出口止回阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	33
	
	BV-608A/B
	手动蝶阀
	反渗透供水泵出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	34
	
	BV-701
	手动蝶阀
	反渗透高压泵进口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	35
	
	CV-702
	止回阀
	反渗透高压泵出口止回阀
	DN150
	6.4MPa
	2507
	立式止回阀
	法兰式
	2507
	2507
	2507
	台
	1
	竖向安装
	H42H

	36
	
	BV-702
	手动蝶阀
	反渗透高压泵出口蝶阀
	DN150
	6.4MPa
	2507
	手动双偏心法兰式蝶阀
	法兰式
	2507
	2507
	RPTFE
	台
	1
	
	

	37
	
	BV-703
	手动蝶阀
	反渗透能量回收低压进口母管蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	38
	
	CV-703
	止回阀
	反渗透增压泵出口止回阀
	DN200
	6.4MPa
	2507
	立式止回阀
	法兰式
	2507
	2507
	2507
	台
	1
	竖向安装
	H42H

	39
	
	CV-704
	止回阀
	反渗透产水止回阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	316
	EPDM
	台
	1
	竖向安装
	H76X

	40
	
	BV-704
	手动蝶阀
	反渗透产水蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	316
	EPDM
	台
	1
	
	

	41
	
	BV-705
	手动蝶阀
	反渗透能量回收高压进口母管蝶阀
	DN200
	6.4MPa
	2507
	手动双偏心法兰式蝶阀
	法兰式
	2507
	2507
	RPTFE
	台
	1
	
	

	42
	
	BV-706
	手动蝶阀
	反渗透浓水排放高压蝶阀
	DN250
	6.4MPa
	2507
	手动三偏心法兰式蝶阀
	法兰式
	2507
	2507
	2507
	台
	1
	
	

	43
	
	BV-707
	手动蝶阀
	反渗透浓水侧排放蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	44
	
	BV-708
	手动蝶阀
	能量回收低压排放手动调节蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2507
	EPDM
	台
	1
	带手轮
	

	45
	
	CV-705
	止回阀
	能量回收低压排放止回阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2507
	EPDM
	台
	1
	竖向安装
	H76X

	46
	
	BV-710
	手动蝶阀
	反渗透化学清洗进水蝶阀
	DN250
	6.4MPa
	2507
	手动三偏心法兰式蝶阀
	法兰式
	2507
	2507
	2507
	台
	1
	双向承压
	

	47
	
	BV-711
	手动蝶阀
	反渗透化学清洗产水端回流蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	48
	
	BV-712
	手动蝶阀
	反渗透化学清洗浓水端回流蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	PTFE
	台
	1
	
	

	49
	
	V-702
	手动球阀
	反渗透产水安全隔离球阀
	DN50
	1.0MPa
	316
	手动球阀
	法兰式
	316
	316
	PTFE
	台
	1
	
	

	50
	
	
	安全阀
	反渗透产水安全阀
	DN50
	1.0MPa
	316
	安全阀
	法兰式
	316
	316
	316
	台
	1
	起跳压力2bar，提供第三方检定报告
	

	51
	
	
	取样阀
	能量回收高压进口取样针型阀
	DN8
	6.4MPa
	2507
	针型阀
	内螺纹NPT1/4"
	2507
	2507
	2507
	台
	1
	
	

	52
	HE1023-SS-PID-011
（反渗透产水池）
	BV-801A/B
	手动蝶阀
	反渗透产水池进口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	53
	
	BV-802A/B
	手动蝶阀
	反渗透产水池出口蝶阀
	DN500
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线法兰式蝶阀
	法兰式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	54
	
	BV-803A/B
	手动蝶阀
	反渗透冲洗泵进口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	55
	
	CV-801A/B
	止回阀
	反渗透冲洗泵出口止回阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	304
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	56
	
	BV-804A/B
	手动蝶阀
	反渗透冲洗泵出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	57
	
	BV-805A/B
	手动蝶阀
	供水泵进口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	58
	
	CV-801A/B
	止回阀
	供水泵出口止回阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	304
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	59
	
	BV-806A/B
	手动蝶阀
	供水泵出口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	60
	
	BV-807A/B
	手动蝶阀
	产水池排空阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	61
	
	BV-901
	手动蝶阀
	超滤清洗水箱排放蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	62
	
	BV-902A/B
	手动蝶阀
	超滤清洗水泵进口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	2
	
	

	63
	
	CV-901A/B
	止回阀
	超滤清洗水泵出口止回阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢衬氟
	F46
	F46
	台
	2
	竖向安装
	H76F

	64
	
	BV-903A/B
	手动蝶阀
	超滤清洗水泵出口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	2
	
	

	65
	
	BV-904
	手动蝶阀
	超滤清洗滤器进口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	66
	
	BV-905
	手动蝶阀
	超滤清洗滤器出口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	67
	
	BV-906
	手动蝶阀
	超滤清洗水泵循环蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	68
	
	BV-907
	手动蝶阀
	反渗透清洗水箱排放蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	69
	
	BV-908A//B 
	手动蝶阀
	反渗透清洗水泵进口蝶阀
	DN300
	1.0MPa
	钢衬塑
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	2
	
	

	70
	
	CV-902A//B 
	止回阀
	反渗透清洗水泵出口止回阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢衬氟
	F46
	F46
	台
	2
	竖向安装
	H76F

	71
	
	BV-909A//B 
	手动蝶阀
	反渗透清洗水泵出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	2
	
	

	72
	
	BV-910
	手动蝶阀
	反渗透清洗滤器进口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	73
	
	BV-911
	手动蝶阀
	反渗透清洗滤器出口蝶阀
	DN250
	1.0MPa
	钢衬塑
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	74
	
	BV-912
	手动蝶阀
	反渗透清洗水泵循环蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	钢衬塑
	中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	1
	
	

	75
	
	CV1001A/B
	止回阀
	中和水泵出口止回阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬塑
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢衬氟
	F46
	F46
	台
	2
	竖向安装
	H76F

	76
	
	BV1001A/B
	手动蝶阀
	中和水泵出口蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	钢衬塑
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304衬氟
	PTFE
	台
	2
	
	

	77
	HE1023-SS-PID-014
污泥处理系统
	CV1101A/B
	止回阀
	排泥泵出口止回阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	78
	
	BV1101A/B
	手动蝶阀
	排泥泵出口蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	79
	
	BV1102A/B
	手动蝶阀
	污泥浓缩池进口蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	80
	
	BV1103A/B
	手动蝶阀
	污泥浓缩池上清液溢流蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	81
	
	BV1104A/B
	手动蝶阀
	污泥浓缩池排泥蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	82
	
	BV1105
	手动蝶阀
	污泥浓缩池排泥总管蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	1
	
	

	83
	
	BV1106A/B
	手动蝶阀
	污泥进料泵进口蝶阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	84
	
	BV1107A/B
	手动蝶阀
	污泥浓缩池排空阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	85
	
	CV1102A/B
	止回阀
	污泥进料泵出口止回阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	水平安装
	H76X

	86
	
	BV1107A/B
	手动蝶阀
	污泥进料泵出口蝶阀
	DN80
	1.0MPa
	钢衬胶
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	2205
	EPDM
	台
	2
	
	

	87
	HE1023-SS-PID-015
压缩空气系统
	V1201A/B
	手动球阀
	空压机出口球阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	PTFE
	台
	2
	
	

	88
	
	V1202A/B
	手动球阀
	冷干机进口球阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	PTFE
	台
	2
	
	

	89
	
	V1203A/B
	手动球阀
	冷干机出口球阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	PTFE
	台
	2
	
	

	90
	
	V1204
	手动球阀
	压缩空气储罐进口球阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	PTFE
	台
	1
	
	

	91
	
	CV1201
	止回阀
	压缩空气储罐进口止回阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	旋启式止回阀
	法兰式
	304
	304
	304
	台
	1
	水平安装
	H44H

	92
	
	V1205A/B
	手动球阀
	压缩空气储罐出口球阀
	DN25
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	内螺纹G1"
	304
	304
	PTFE
	台
	1
	
	

	93
	
	BV1201A/B
	手动蝶阀
	V型滤池反洗风机出口蝶阀
	DN200
	1.0MPa
	304
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	94
	
	BV1202A/B
	手动蝶阀
	超滤反洗风机出口蝶阀
	DN100
	1.0MPa
	304
	手动中线对夹式蝶阀
	对夹式
	碳钢防腐
	304
	EPDM
	台
	2
	
	

	95
	
	V1206
	手动球阀
	超滤反洗风机出口母管球阀
	DN100
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	法兰式
	碳钢防腐
	304
	PTFE
	台
	1
	
	

	96
	
	V1207
	手动球阀
	超滤反洗风机去超滤球阀
	DN100
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	法兰式
	碳钢防腐
	304
	PTFE
	台
	1
	
	

	97
	
	V1208
	手动球阀
	超滤反洗风机去中和水池球阀
	DN100
	1.0MPa
	304
	手动球阀
	法兰式
	碳钢防腐
	304
	PTFE
	台
	1
	
	

	98
	HE1023-SS-PID-016
回用水系统
	CV1301A/B
	止回阀
	回用水泵出口止回阀
	DN150
	1.0MPa
	钢衬胶
	双瓣式对夹式止回阀
	对夹式
	碳钢包胶
	2205
	EPDM
	台
	2
	竖向安装
	H76X

	
	备注
	1、DN150及以上的手动蝶阀配涡轮；气动调节阀、高压自动阀门、DN100及以上气动开关阀需配手轮。

2、DN350及以下采用对夹式蝶阀，DN350以上采用法兰式蝶阀。


（二）技术要求

	6.4
	系统阀门要求

	
	投标方提供系统内所有阀门。阀门的规范及数量应满足系统功能要求。现场手动阀门的设置需要满足预留反渗透机组在线施工对接，预留各系统管线接口均采用阀门隔离，预留接口不允许采用盲板隔离。保证不影响已投用反渗透系统正常供水。如不能满足在线施工对接各系统管线由投标方免费提供相应手动阀门。

	6.4.1
	阀门运行条件：

	
	运行介质温度：常温

	
	气源压力：0.6~0.8MPaG

	6.4.2
	阀门选用原则：

	
	1) 
	接触海水的部件应长期耐海水腐蚀，如接触海水和浓水的高压阀门均采用双相不锈钢2507。阀门的使用寿命不低于30年(易损件除外，但需提供易损件的使用寿命)。

	
	2) 
	投标方保证所提供阀门必须是全新的、装配完整的。投标方保证阀门密封圈在工作时，一侧为工作压力，另一侧为无压时不漏液体，泄漏量为零；或为双向承压，主要承压方向为逆水流方向等。

	
	3) 
	所有阀门接触介质的承压部件，均应考虑介质对金属腐蚀而造成的减薄量不小于3mm。阀门阀体需考虑表面防腐而抗环境和紫外线腐蚀。

	
	4) 
	所有阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。所有阀门应有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

	
	5) 
	蝶阀阀体材质要求不能使用铸铁材质，涉及海水的阀杆材质也需要选用2205及以上双相钢材质。

	
	6) 
	投标方确认自动阀门应带阀位信号反馈装置和失电保护装置。所有自动阀门在失电或失气时保持安全状态。投标方确认在阀体上安装阀位指示器，用于指明阀门是开还是关的状态。每个开关防护等级应为NEMA4金属外壳。部分开关考虑外表面防腐。阀门的表面涂层、执行机构和信号反馈装置、限位装置应有防止酸雾和海水腐蚀的措施。阀门电器接线盒防护等级需达到IP65。气动阀门必须带三断保护功能，阀门定位器为智能型、带就地显示、带HART通讯协议。

	
	7) 
	每只自动阀门上都带有就地位置指示器及限位装置。阀门开度位置应可靠，开度标志要求准确明显，保证开度指示与实际阀板位置一致。

	
	8) 
	系统的所有自动控制阀门和隔膜阀均采用进口品牌或进口产品，其材料应与所接触的介质相适应，执行机构采用阀门制造商原配产品。

	
	9) 
	流量调节阀的设计应满足介质压力、流量、流向、调节范围以及严密性的要求。调节阀的口径能满足工艺上对流量的要求，通过阀门的介质流速限制在允许范围之内。

	
	10) 
	调节阀门具有密封好、泄漏小及阀杆不平衡力小等特点。投标方提供的调节阀应具有信号输入和输出，并明确信号的输入和输出形式。调节阀应带有阀位的反馈功能（100%反馈）。

	
	11) 
	电动执行机构应设置保护装置，以免损坏阀门和执行机构。电动执行机构及气动执行机构表面需要做防腐处理。

	
	12) 
	投标方保证当电磁阀收到信号时，所供的对应阀门将在5秒钟内能全部打开或关闭。投标方确保阀门的反馈装置准确、灵敏。

	
	13) 
	气动阀门的气动执行机构应无泄露，采用双作用形式阀门（球阀和蝶阀）气缸寿命可以达到1百万次开关次；阀门的行程开关在闭合状态下应处于良好的接触位置，其接触无故障次数应大于10000次。阀门隔膜的寿命可以达到20～30万次开关次数。

	
	14) 
	气动阀门正常运行所需仪表空气压力应在统一规定中全厂仪表空气压力工作范围内。投标方提供各类阀门材质及型式，由招标方确认。

	
	15) 
	投标方提供的气动执行机构应该达到体积小、重量轻、无泄漏。投标方所供阀门当为法兰连接时，连接的法兰标准为GB/T9119-2010。

	6.4.3
	止回阀采用双瓣式止回阀。

	6.4.4
	蝶阀宜用于全开、全关的大口径管道上，也可作调节用。

	6.4.5
	装于管道上的安全阀，其规格和数量应根据排放介质的流量和参数，安全阀的选用应符合以下规定：

	
	1) 
	安全阀应按泄放介质选用，并涉及背压的影响。在蒸汽管道上，可根据介质种类、排放量的大小采用全启式或微启式安全阀。

	
	2) 
	安全阀的选用应符合现行国家标准《安全阀一般要求》GB 12241、《压力释放装置性能试验规范》GB 12242和《弹簧直接载荷安全阀》GB 12243的规定。

	
	3) 
	安全阀不应采用静重式或重力杠杆式的安全阀。

	
	4) 
	安全阀的整定压力除工艺有特殊要求外，应为正常最大工作压力的1.1倍，最低位1.05倍。

	
	5) 
	安全阀的启闭压差宜为整定压力的4%~7%，最大不得超过整定压力的10%。

	
	6) 
	要求附件有安全阀时须设置配套的安全阀根部阀。

	7.5.6 
	调节阀及开关阀

	
	1) 
	调节阀根据要求选用气动薄膜或气缸型执行机构，可选用直通或角型阀体。气动执行机构的外壳防护等级为 IP67，气缸采用铝合金材质，使用寿命≥6 年，气缸缸体外部采用硬质氧化，内部细磨防腐处理，气源接口可直接安装 NAMUR 标准的电磁阀。气缸密封采用丁晴橡胶，投标方对每种型号的气缸提供至少 3 套密封橡胶圈；投标方提供配套气动三联件（空气过滤器、油杯、压力表等），气动关断阀具有断电、断气闭锁保护功能。如需配套就地控制箱，按需供货，控制箱要求按技术规范要求，所有需单独供电的执行机构如电磁阀等必须加装带保险的接线端子（带 LED 灯指示），防止单个仪表或执行机构损坏影响电源，采用菲尼克斯或魏德米勒优质产品。所有继电器选用欧姆龙或魏德米勒的优质产品。

	
	2) 
	所有调节阀配智能电/气阀门定位器带就地显示，并有回讯至PLC。定位器应配带气源和信号压力表。过滤减压器随阀门成套提供。阀门要具有三断保护或故障安全型气动执行机构。

	
	3) 
	调节阀泄漏等级按ANSI/FCI 70.2标准，一般要求为Ⅳ级。

	
	4) 
	ESD阀门泄漏率按照API598要求测试。

	
	5) 
	用于安全联锁保护的开关阀，选用气缸式执行机构，必要时配带气罐以保证气源故障时阀门处于故障安全位置。气动执行机构的始终端装设供用户使用的接近开关，投标方提供气动执行机构的开、关反馈信号传递至PLC控制系统；接近开关采用欧姆龙或魏德米勒。

	
	6) 
	未设置旁路的控制阀，下列情况应设置手轮机构：
需要限制阀开度的场合。
对于大口径和选用贵金属管道的场合。
但对工艺安全生产联锁用的紧急放空阀和安装在禁止人进人的危险区内的控制阀，则不应设置手轮机构。

	
	7) 
	电磁阀应选用ASCO品牌或同等，24V DC供电，低功耗，连续（100%）工作制，电磁阀正常时可长期带电工作，防护等级为IP65。阀芯材质选用不锈钢。

	
	8) 
	阀位开关选用机械式。

	
	9) 
	执行机构采用智能一体化电装，可直接接受用户PLC来的开、关指令信号，并留有开到位、关到位、远方允许、故障、过力矩无源接点供用户使用，输入、输出信号：1VDC~5VDC；24VDC脉冲和电平信号，接点容量AC220V，3A。调节型执行机构具备4 ~20mA 电流信号；供电电源：380VAC/50Hz，电动执行机构手轮应为金属材质（至少为Q235），在操作过程中以及在开启点，所需手轮最大操作力不应大于250N；应保证电动执行机构正常使用过程中不应有任何润滑油脂的泄露，电动执行机构的设计使用寿命（整套）不应低于15年。
执行机构扭矩应满足现场工况下开关力矩，若出现执行机构扭矩余量太小或不够的现象，投标方无条件更换执行机构。
寿命要求：开关型执行机构动作频率≥800次/小时；调节型执行机构动作频率≥1200次/小时


