附件4 采购内容及技术指标要求
采购项目内容

	序号
	设备名称
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	过流材质
	型式
	电机功率
	是否变频电机
	是否变频控制
	数量
	单位
	备注

	1
	反渗透高压泵（变频）
	150m³/h
	600m
	2507
	离心泵
	400
	是
	是
	1
	台
	参考图纸成橇供货，含泵体、电机、底座、地脚螺栓等，其他要求详见《高压泵及循环增压泵技术要求》《电机技术要求》。表面刷防海水盐雾浸蚀的重防腐漆（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯面漆），油漆颜色见《油漆颜色要求》。含备品备件（轴承、机械密封）

	2
	能量回收提升泵（变频）
	185m³/h
	38m
	2507
	离心泵
	37
	是
	是
	1
	台
	进口压力51bar~57bar，其他要求详见《高压泵及循环增压泵技术要求》《电机技术要求》。表面刷防海水盐雾浸蚀的重防腐漆表面刷防海水盐雾浸蚀的重防腐漆（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯面漆），油漆颜色见《油漆颜色要求》。含备品备件（轴承、机械密封）


技术要求
6.3水泵技术要求

6.3.1投标方根据工艺系统及介质要求提供各类泵，并提供相应的规范，泵的出力、扬程范围应符合系统要求。所供泵应安全、平稳、可靠、噪声符合设计要求。泵的材质应根据系统介质，温度，工作条件选择合适的耐腐蚀材料，保证使用中不出现腐蚀情况 。所有接触海水的泵采用机械密封方式，并考虑防腐要求。水泵接液部分材质要求为耐海水腐蚀的双相不锈钢。

6.3.2投标方为每台水泵提供就地压力表、隔离阀、仪表管，材料全部为不锈钢或其它金属外带外防腐材质，保证防止盐雾腐蚀。接触海水的不锈钢选用双相不锈钢2205，浓水为2507。

6.3.3每台泵应完整地配备驱动电机、公用底盘、带保护罩的联轴节，水密封线、与基础的连接件等附件。水泵与配套组件的设计应便于维修，泵壳应能分开以便于维修；叶轮和轴应能从机壳内退出来，并且不影响主要管件和阀门；能抽出转子的卧式泵应配有联轴器及护罩，以便拆卸时不需移动电机和管路。所有泵类产品到现场后，无需解裂检查，即可安装运行。

6.3.4在所有运行工况下，各泵均应能安全的连续运行，而不发生气蚀。所供水泵在工作时考虑并联运行的可能，投标方保证各泵在并联运行时，扬程统一、流量不变。能够实现运行泵与备用泵之间的自动切换。

6.3.5各水泵进、出口均应设置阀门、大小头、出口逆止阀（减震型）、弹性接头、压力表及仪表阀等。

6.3.6轴必须是整体结构。

1) 应提供可更换的轴套并锁紧在轴上。

2) 轴套应进行适当的密封以防轴套与轴之间泄漏以及通过轴套内侧间隙漏到密封外。

3) 轴套制造应采用耐腐蚀、耐磨损材料，且最大表面粗糙度（对于所有的泵，输送指定的流体并在额定转速下运转时，在整个压头-流量曲线范围内，在泵密封处轴的最大挠度不超过50μm(2mil)。

4) 如果泵的尺寸不适合使用轴套，可以不使用轴套，应提供与轴套具有同等耐磨性的材料的轴。

5) 水泵应选用在额定载荷下L10寿命至少为40000小时的滚动轴承。多级泵的止推轴承必须设计成能承受转子最大可能的轴向推力（必须考虑最大允许平衡压力）。平衡管线必须按最大允许平衡流量设计（至少为平衡鼓最大间隙的两倍）。

6.3.7泵的涂漆及质量应符合机电部标准，不得有脱漆、凹坑、鼓包、硬器刮痕等外部损伤。泵性能满足设计及使用要求，并保证运行安全可靠，密封性能好，自动系统可靠，空载盘车灵活自如，叶轮无卡涩、无异声。每台泵出厂前作好泵的技术性能特性曲线，并提交给招标方。

6.3.8电动机应按照输送设备可能需要的特殊转矩要求进行设计。电动机应是全封闭风冷式，制造工艺为绕线真空浸漆技术。所有室外布置的泵，电机要求为露天型并设防雨罩，防雨罩的大小应方便维护和检查，电动机防护等级为IP55，额定频率为50HZ，绝缘等级为F级（B级温升），电机能效等级应达到国家一级能效要求（与变频冲突）。

6.3.9自吸泵的使用与其出水背压值有关，招标文件给出的是实际需要值，选型时请注意其中的差异。

6.3.10所有计量泵采用机械隔膜泵，变频调节，调节流量范围为0～100％，精度±１％。计量泵出口安全阀和脉冲缓冲器应由计量泵制造商配套提供；提供安全放泄阀返回到溶液箱的管道，回液管道上应装液体流动指示器。计量泵及附件应根据系统的最大压头设计。

计量泵的出口应装有与测量介质相适应材质制造的压力表、脉冲缓冲器、安全阀（含安全阀根阀）、逆止阀、仪表管及附件等。压力表的最小量程应高于泵最大出口压力的25%。计量泵的出力为最大加药量的1.25倍。计量泵能接收远传信号，远程调整加药量。

6.3.11关键部件要求

1) 滚动轴承：SKF

6.3.12所有设备垫片材质根据介质和压力、温度选择相应配置；

5.3 工艺技术要求 

3）SWRO高压泵 

单套SWRO装置设置一台高压泵，共1台，流量150m³/h。 

高压泵进口、出口管线分别安装压力开关或压力变送器，设置水泵进口低压连锁停泵保护。 

高压泵前后轴承需设置温度测量原件、电机需设置振动检测仪表，密封方式考虑耐腐蚀机械密封。 

海水高压泵采用性能优良的多级变频离心泵，并采用变频电机加变频器的方式，可缓慢启动确保恒定的产水流量。投标方的选型应在分析其工作特性曲线的基础上选择合适的工作点，出力及扬程满足工艺系统的要求。海水反渗透高压泵及附件的材料均采用2507双相不锈钢材质。 

海水反渗透系统内所有配套的低压管道、管件均采用钢衬胶、玻璃钢、UPVC、PE材质，高压部分均采用2507。 

	海水反渗透高压泵

	1
	数量
	台
	1
	

	2
	型号
	
	
	

	3
	型式
	
	卧式
	

	4
	流量
	m3/h
	150
	需提供计算书

	5
	扬程
	MPa
	6
	需提供计算书

	6
	过流部分材质
	
	双相不锈钢 2507
	

	7
	电机型号
	
	水泵厂家配套
	

	8
	电机功率
	kW
	375
	

	9
	电压
	V
	10000
	

	10
	电机防护等级
	IP
	55
	

	11
	生产厂家
	
	
	

	12
	产地
	
	
	


4）能量回收装置循环增压泵 

设置一套能量回收装置，能量装置能量回收率为95%以上，采用原装进口，过流材质为陶瓷或SS2507，能量回收和增压泵独立分开设置。能量回收设备质保需大于5年。 

能量回收装置的出水经增压泵将水加压后后与高压泵出水混合后进入反渗透装置。设置一台增压泵，流量185m³/h，扬程35m。水泵形式为卧式离心泵，泵体材质采用耐海水腐蚀的超级双相不锈钢SS2507，变频控制调节。 

	能量回收提升泵

	1
	数量
	台
	1
	

	2
	型号
	
	
	

	3
	型式
	
	卧式离心泵
	

	4
	流量
	m3/h
	185
	需提供计算书

	5
	扬程
	MPa
	0.38
	需提供计算书

	6
	过流部分材质
	
	双相不锈钢 2507
	

	7
	电机型号
	
	水泵厂家配套
	

	8
	电机功率
	kW
	30
	

	9
	电机防护等级
	IP
	55
	

	10
	使用寿命保证期
	年
	
	

	11
	生产厂家
	
	
	

	12
	产地
	
	
	


	序号
	监造部套
	监造内容
	制造商的标准
	制造厂应提供的见证资料
	监造方式
	数量

	
	
	
	
	
	H
	W
	R
	

	4
	高压泵
	泵体材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	转子静平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	转子动平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	泵体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	组装质量检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	5
	其他泵（废水泵、输送泵、给水泵、清洗水泵等） 


	泵体材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	转子静平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	转子动平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	泵体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	组装质量检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	


油漆技术要求
设备喷漆应满足使用环境要求，满足ISO12944标准中C4/C5防腐等级。

油漆技术要求： 

设备、管道、平台、撬架等的表面处理、底漆、中间漆和一层面漆在制造厂内进行。 
1）表面处理 
钢材表面处理采用 JB/ZQ4000.10-86 涂装通用技术条件。主要结构长期处于潮湿条件下工作的部件表面，其除锈质量必须达到 Sa2 1/2 级，即：用抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其他污物，使表面接近金属银白色。附属结构及部件的表面，除锈质量应达到 Sa2 级，即用喷砂或抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其污物，使表面接近浅灰色。 
2）底漆 
涂环氧富锌底漆，其固体含量按重量计不少于 80％；按体积计最少为 50％，底漆采用压力型喷涂设备，一层干膜厚度不小于 90μm。 
3）中间漆 
中间漆采用环氧树脂云母氧化铁漆，其固体含量以体积计不少于 50％。采 
用压力型喷涂设备，一层干漆膜厚度不小于 125μm。 
4）面漆 
选用脂肪族聚氨脂面漆，油漆涂装防腐保证期为 10 年。采用压力型喷涂设 备，两层，每一层干漆膜厚度不小于 30μm。

干燥后油漆膜总厚度不小于 275μm。 

5）油漆颜色

设备、管道油漆颜色附后。
6) 说明 
底漆、中间漆和面漆由同一油漆商提供（采用海虹老人、佐敦或同等品牌重防腐涂料），并确保油漆相溶。

供货商提供除锈和涂装工艺的说明和油漆总表面积等资料，并提供油漆样品。特别注意现场焊接时油漆修复工艺。
[image: image1.jpg]ZGZEC

AR

BENEENE 1. 2 BHlA
SREMBELANT

J§4%: 001

FZ9 — EQ - MNEQ- 0001

ifi%: 19/21

Lo FHREA A &

Lol B B R, &% RENE, FiFs . HOiiR i &
L2y BEERL CEAEENIMMCE AL, SREEREEAT )

1.3, B R & R

28l RAL 1023
i RAL 2000
A%l B RAL 9017

HUBRSH)
3. BT R RO TR S, CREEEMMBRAR)  GHBI RS
5

2. MBI & GNP KT BT, KRk, B OKHL RATE

Z¢iM4r RAL 3020

RAL 9017

4. A&

7.1, @i, REMREE Bk THMEGIS. ARERNRD
ULE AR AR
7.2, FAAMRIE, URENOZMHE

#4: B, EUMREIRRNBIELTR

4.1, FEbH fi5 ¥ RAL 5005
4.2, FERAE. ACeAE T4 RAL 5024
4.3, HHL GRS | Skl T RAL 5024
4.4, BER K5 RAL 9002
4.5, A CRRED K (S RAL 7035
5. &RHAN R, Ta. BH. T ZaPERICY | 200K RAL 9017
AR AR, MR

6. I TERRAL LA A, UREMIMA: K, R, AR

9. MR, MR, AHB. BB TS, KL AR

F. L, RIEILHMRARE

6.1. K BR&R (5 RAL 6025
6.2, &8 U RAL 5024
6.3. K [EI#(5 RAL 9006
6.4. & bR RAL 8004
6.5 M. W WA RAL 4005
6.6+ BEAUMPEK A5l % RAL 9017
7. il

kK0 RAL 7035

AT RAL 3020

[ I | Tl [

FAEIE





[image: image2.jpg]



检验验收、运输、贮存及开箱检验
12.1  总则
1）本款用于合同执行期间对供货商所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、试验和性能验收试验。
2）检验、试验和性能验收试验为最终验收和移交的不同层次的三个不同步骤，检验是关于所用材料和加工工艺；试验或性能试验是对于单项设备性能的检验；而性能验收试验即通过最终的全面生产运行，保证性能的结果，如净产水量、能源消耗和出水水质等。

3）供货商应在本合同签定后 1 个月内，向招标方提供与本合同设备有关的检验、试验和性能验收试验标准、进度、工艺和评估检验结果的规范， 以及试验报告格式，供招标方研究。
12.2  工厂检验
1）工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货商须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供货商提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
2）检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。
3）供货商检验的结果如有达不到标准要求，供货商要采取措施处理直至达到标准要求。供货商发生重大质量问题时，应将情况及时通知招标方。
4）供货商应至少提前 30 天将设备制造、水压试验、衬里检验、组装等重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知招标方参加检验， 招标方可根据重要程度选择参加。供货商应向招标方提供全部工厂试验文件经认可的副本。
12.3  设备监造
（1）主要职责
在安装和调试前，供货商技术服务人员应向招标方进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，必要时进行示范操作。对重要工作项目（如重要部件安装、特殊钢材焊接等） 应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，否则，供货商不能进行下一道工序。经供货商签证的工序如因供货商技术服务人员的指导错误而发生问题，由供货商负全部责任。
（2） 监造方式
R  点（文件见证点）：供货商提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。
W  点（现场见证点）：招标方在制造现场参加的检验或试验项目，检验或试验后供货商提供检验或试验记录。如果招标方代表没有在双方规定的时间到场，供货商可以实施这一步骤。招标方代表有权事后了解、查阅、复制检查试验记录和结果。
H  点（停工待检点）：供货商在进行至该点时必须停工等待招标方参加的检验或试验项目，检验或试验后供货商提供检验或试验记录。没有招标方代表出席，供货商不得执行，不得自行转入下道工序，供货商应与招标方联系商定更改见证日期，如果更改时间后，招标方仍未按时到达，则 H 点自动转为 R 点。
（3） 监造内容
Ⅰ：主体加工成套设备部分的检验：
	序号
	监造部套
	监造内容
	制造商
的标准
	制造厂应提供的见证资料
	监造方式
	数量

	
	
	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	超滤、反渗透装置
	材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	内外表面防腐处理
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	焊接工艺、焊接质量检查
	
	焊接工艺规程、焊接工艺评定报告、焊工资格和焊缝检验报告等
	
	
	√
	

	
	
	衬胶材料及衬胶涂覆检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	清洁度检查
	
	检查报告
	
	
	√
	

	
	
	最终尺寸检查
	
	检查报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	
	
	
	√
	


Ⅱ：外购部分：
	序号
	监造部套
	监造内容
	制造商
的标准
	制造厂应提供的见证资料
	监造方式
	数 量

	
	
	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	
	开工先决条件检查
	
	
	
	
	√
	

	2
	各类过滤器
	材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	内外表面防腐处理
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	焊接工艺、焊接质量检查（计算需要时提供无损检测）
	
	焊接工艺规程、焊
接工艺评定报告、
焊工资格和焊缝检
验报告等
	
	
	√
	

	
	
	热处理工艺（按标准要求时提供热处理报告）
	
	热处理报告
	
	
	√
	

	
	
	尺寸检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	衬胶材料及衬胶涂覆检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	水压试验
	
	试验报告
	
	√
	
	

	
	
	滤芯材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	3
	各类搅拌
机、搅拌
器、输送机等
	材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	焊接工艺、焊接质量检查（含无损检测）
	
	焊接工艺规程、焊
接工艺评定报告、
焊工资格和焊缝检
验报告等
	
	
	√
	

	
	
	热处理工艺
	
	热处理报告
	
	
	√
	

	
	
	水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	树脂捕捉器滤元组装质量
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	4
	高压泵
	泵体材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	转子静平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	转子动平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	泵体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	组装质量检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	5
	其他泵
（废水
泵、输送
泵、给水
泵、清洗
水泵等）
	泵体材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	转子静平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	转子动平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	泵体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	组装质量检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	6
	各类容器
	容器材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	焊接工艺、焊接质量检查（含无损检测）
	
	焊接工艺规程、焊
接工艺评定报告、
焊工资格和焊缝检验报告等
	
	
	√
	

	
	
	热处理工艺
	
	热处理报告
	
	
	√
	

	
	
	罐体尺寸检查
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	罐体衬胶材料及衬胶涂覆检测
	
	检测报告
	
	
	√
	

	
	
	罐体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	8
	计量泵
	计量泵合格证明
	
	合格证明文件
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	9
	罗茨风机
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	10
	冲洗水泵
	泵体材料质量证明文件
	
	材料质量证明书
	
	
	√
	

	
	
	转子动平衡试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	泵体水压试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	
	
	性能试验
	
	试验报告
	
	
	√
	

	11
	各类关键阀门
	材料质量证明文件
	
	
	
	
	√
	

	
	
	合格证
	
	
	
	
	√
	

	12
	关键管道
	材料质量证明文件
	
	
	
	
	√
	

	
	
	合格证
	
	
	
	
	√
	

	13
	
	出厂检查
	
	
	√
	
	
	


12.4  性能验收试验
12.4.1  概述
1）性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合要求。
2）供货商应向招标方提交下列但不限于此的资料和文件：试验工艺、全部仪器仪表、测试连接件和试验用设备， 以及试验仪表的安装、试验操作的监督和见证等现场技术服务；并提交进行试验的计算草案和试验报告。
3）性能验收试验的地点为招标方现场，在现场的所有试验均应按施工和调试进度要求的顺序进行。
4）所有现场检验试验和验收测试应在供货商代表的指导和买卖双方共同监督下进行。
5）在现场试验中所需的仪表和专用表计应由供货商提供。
6）性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，供货商参加，共同签署和确认。
7）合同所规定的性能指标要求必须满足以下标准（包括但不限于） 

《水处理设备技术条件》                JB/T2932-1999
《火力发电厂反渗透水处理装置验收导则》DL/T 951 –2005
《工业企业噪声控制设计规范》          GB50087-2013
《电厂用水处理设备验收导则》          DL543-2009
如所采用的标准和方法与上述标准发生冲突时，应以高一级标准为准。

12.4.2  性能试验项目
性能试验项目包括但不限于：

1)  混凝沉淀池的出水水量、出水水质、回收率；

2) V 型滤池的出水水量、出水水质、回收率；

3)  超滤的出水水量、出水水质、回收率；

4）超滤装置的化学清洗周期；

5）SWRO 系统的出水水量、出水水质、回收率；

6）SWRO 装置的化学清洗周期；

7）各类设备的运转是否正常；

8）系统噪声
12.5  包装
1)设备在明显位置装设不锈钢或蒙乃尔材料制成的金属铭牌及转向标志，铭牌包括以下内容：设备名称及型号、主要技术性能参数、用户的位号、制造厂名称、制造许可证编号、产品制造编号和出厂日期。
2）每一个位号的设备贴有标签，并印有如下信息：订单号、单体位号、设备位号、设备序号。标签为不锈钢制作。标签永久性的贴附在每一个组件上。这些标签不同于设备制造商的标准设备铭牌。分开运输的组件应用标签表明它所归属的设备。如果设备是整箱运输的，同样把以上的信息标注在箱体外 。
3）出厂时设备的包装符合相关标准的规定，适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其它包装箱分类包装，并标有相应的符号，便于查找，包装箱内考虑设备的支撑与固定，避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏，所有松散部件会另用小箱盒装好放人箱内。备品备件和专用工具单独包装、并会特别注明。

4）每个包装件会有与其相符合的装箱单，标明货物名称、发运货号及装运组件顺序号、发货方及收货方单位名称、订货合同编号、毛重及净重、运输限界尺寸、重心及起吊位置、防潮、防震、放置位置方向的标志，装箱单应放置于包装件内明显位置上，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装的零部件， 有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并与装箱单一致。
5）备品备件要求单独装箱。
12.6 运输、存储
1）设备在运输、保管过程中应采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免损坏，堆放时应采取措施防止构件变形。电气设备须严格包装，防止受潮和浸水。所有设备包装应满足现场存放要求。

2）经由铁路运输的部件，其尺寸不超过铁路对非标准外形体的规定。当部件采用非铁路的其他方式运输时，其重量和体积的限值应符合有关运输方式的规定。

3）供货商将事先提供设备贮存和运输说明书，其中包括设备定期检查及存放保养的要求。
厂家需提供如下技术材料（包括但不限于）：
1）设备说明书（包括操作，维修（包括分供商部件维修手册）、日常维护、润滑和防腐手册等），进口设备应附带中文说明书；
2）设备安装布置图（包括完整的设备外形尺寸，操作、检修和检修辅助设备的空间要求，同时指明最重要设备部件和设备的重心及其包装尺寸、接管位置、供电位置和现场使用要求等）。
3）设备的基础图纸，标明外型尺寸、重量、管口方位和接管条件。
4）现场安装、维护及维修所必须的设备装配图及部件图。
5）装配图（图上应标明安装顺序）及安装、验收质量标准。
6）备件、易损件清单和图纸。
7）机械试车检验标准。
8）电气接线和控制接线图（如需）。
9）设备出厂合格证书或质量证明文件，包括材质检定证书、各种检验、试验合格证书等，进口设备/产品的采购合同及报关单（如需）。

10）提供甲方所需其他技术资料。
