## 阀门整体要求
阀门总体要求 |  |  |  |  | 防腐要求
1 | 阀门 |  |  | 1.提供阀门材质质量检测报告和出厂合格证； 2.应用ASME相关制造标准 3.提供数据表 4.提供设备说明书（包括操作维护说明书、调试手册等） 5.提供出厂合格证、防爆合格证书、防护证书、材质证明与第三方标定证书 6.防腐等级须达到C5M，所采用的油漆需满足ISO 12944或NORSOK M501海洋防腐涂料的标准要求，并提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告；面漆颜色色号7037。 7.压力等级为150LB、300LB，液位计上球阀的压力等级为300LB 8.防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56
| 1.1 | 手动阀门
|  | 4.1.1 | 4"及4"以上手动阀门 | 1.取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为CCS、BV、DNV、ABS中的之一；
| 1.2 | 气动阀门 |  | 1.执行器必须为同一品牌整体成套产品，严禁使用不同品牌部件分装组装，执行器材质选用碳钢+环氧涂层（满足C5M防腐等级要求），执行器需配阀位指示器。 2.仪表管及接头等连接件材质要求为316SS； 3.气动控制元件应安装固定在一块316SS不锈钢板上，不锈钢板和阀体固定； 4.过滤减压阀阀体材质要求为316SS； 5.气动阀门的限位开关外壳材质需选用316SS材质； 6.气动阀门的磁阀应为故障安全型设计,阀体和线圈外壳材质应为316SS； 7.电磁阀应自带接线端子盒，电磁阀需有SIL2 认证证书；
|  | 1.2.1 | 气动开关阀门 | 1.取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为CCS、BV、DNV、ABS中的之一；
|  | 1.2.2 | 气动调节阀门 | 1.取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为DNV(中国)或ABS(中国)或CCS或BV(中国)； 2.定位器的防爆等级为ExdIIBT4，防护等级为IP56或IP66； 3.过滤减压阀及其连接的管路、卡套等附件材质为316L； 4.产品需要带有316不锈钢铭牌，铭牌上需明确标出设备型号、防爆等级标识、防爆证书编号、防护等级标识；
阀门品牌总体要求
1、气动阀门、手动阀门选用品牌等同于：保一集团有限公司、特技阀门集团有限公司、上正阀门集团有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、方圆阀门集团有限公司、方正阀门集团股份有限公司、五洲阀门股份有限公司、江苏盐电阀门有限公司、浙江石化阀门有限公司、成都成高阀门股份有限公司、凯瑞特阀业集团有限公司、苏州纽威阀门股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、江苏九龙阀门制造有限公司、西派集团有限公司、上海美科阀门有限公司、江苏苏盐阀门机械有限公司、天津百利展发集团有限公司；气动开关阀门、4"及4"以上手动阀门需取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为CCS、BV、DNV、ABS中的之一； 2、气动调节阀门选用品牌等同于：吴忠仪表、上海自动仪表、重庆川仪。气动调节阀需取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为DNV(中国)或ABS(中国)或CCS或BV(中国)；定位器的防爆等级为ExdIIBT4，防护等级为IP56或IP66；过滤减压阀及其连接的管路、卡套等附件材质为316L；产品需要带有316不锈钢铭牌，铭牌上需明确标出设备型号、防爆等级标识、防爆证书编号、防护等级标识；
气动开关阀门执行器及相关辅件选用品牌等同于：
序号 | 名称 |  |  | 品牌
1 | 气动执行结构 |  |  | Rotork、Bettis、FLOWSERVE、FORCE&TORUE
2 | 过滤减压阀 |  |  | EMERSON(FISHER)、SAMSON、Masoneilan
3 | 电磁阀 |  |  | Asco、VERSA、Maxseal、NORGREN
4 | 仪表管、管件及接头 |  |  | OLIVER、SWAGELOK、HAM-LET、PARKER

## 其他技术要求
阀门类型 | 技术要求 | 资料要求（不限于此） | 提供文件
气动开关蝶阀/球阀（碳钢衬氟/316L/2205） | 技术要求： 1.蝶阀应承受最小0.8MPa的背压。凸耳孔应为通孔，无螺纹。 2.执行器必须为同一品牌整体成套产品，严禁使用不同品牌部件分装组装，执行器材质选用碳钢+环氧涂层（满足C5M防腐等级要求），执行器需配阀位指示器。 3.仪表管及接头等连接件材质要求为316SS； 4.气动控制元件应安装固定在一块316SS不锈钢板上，不锈钢板和阀体固定； 5.过滤减压阀阀体材质要求为316SS； 6.气动阀门的限位开关外壳材质需选用316SS材质； 7.气动阀门的磁阀应为故障安全型设计,阀体和线圈外壳材质应为316SS； 8.电磁阀应自带接线端子盒，电磁阀需有SIL2 认证证书； 9.电磁阀防爆等级要求Exd II BT4，防护等级要求IP56或IP66。 10.满足环境温度（-22℃-34℃）要求，防爆证书必须满足此要求。 防腐要求： 1.防腐等级须达到C5M，所采用的油漆需满足ISO 12944或NORSOK M501海洋防腐涂料的标准要求，并提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告。 2.面漆颜色色号7037； 3.喷涂工艺要求见图1。 | 资料要求： 1.提供阀门材质质量检测报告和出厂合格证； 2.提供数据表； 3.提供设备说明书（包括操作维护说明书、调试手册等）； 4.提供防爆合格证书、防护证书、材质证明； 5.取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，证书检验机构为DNV（中国）或ABS（中国）或CCS或BV（中国）。 | 设计文件 1 数据表 2 说明书（包括操作维护说明书、调试手册等） 3.接线端子图 完工文件 1 材质质量检测报告 2 出厂合格证（包含合格证和部件合格证） 3 规格书 4 材质证明 5 防爆合格证书（ExdIIBT4，满足环境温度-22℃~34℃) 6 防护证书（IP56或IP66） 7 电磁阀需有SIL2 认证证书（如有电磁阀） 8 定位器防爆合格证书（ExdIIBT4，满足环境温度-22℃~34℃)（如有定位器） 9 定位器防护证书（IP56或IP66）（如有定位器） 10 用电负荷清单 11 防腐等级须达到C5M，油漆需满足ISO 12944 或NORSOK M501 海洋防腐涂料的标准要求，提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告 12 设备单体铭牌图拓印件及照片（材质316，包含设备型号、单位名称（制造商）、设备尺寸、设备重量、制造日期、防爆等级标识、防爆证书编号、防护等级标识） 13 设备一览表（包括设备尺寸、设备干重、撬块重心、设备操作重、电负荷等信息） 14 船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，其中船级社须为CCS、BV、DNV、ABS中的之一
手动蝶阀/球阀/止回阀/截止阀（碳钢衬氟/316L/2205） | 技术要求： 1.蝶阀应承受最小0.8MPa的背压。凸耳孔应为通孔，无螺纹。 防腐要求： 1.防腐等级须达到C5M，所采用的油漆需满足ISO 12944或NORSOK M501海洋防腐涂料的标准要求，并提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告。 2.面漆颜色色号7037； 3.喷涂工艺要求见图1。 | 1.提供阀门材质质量检测报告和出厂合格证； 2.提供数据表； 3.提供设备说明书（包括操作维护说明书、调试手册等）； 4.4"及4"以上手动阀门取得船级社认证的海上固定设施产品检验证书B类，证书检验机构为DNV（中国）或ABS（中国）或CCS或BV（中国）。 | 设计文件 1 数据表 2 阀门计算书 3 说明书（包括操作维护说明书、调试手册等） 完工文件 1 材质质量检测报告 2 出厂合格证（包含合格证和部件合格证） 3 规格书 4 材质证明 5 防腐等级须达到C5M，油漆需满足ISO 12944 或NORSOK M501 海洋防腐涂料的标准要求，提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告 6 设备单体铭牌图拓印件及照片（材质316，包含设备型号、单位名称（制造商）、设备尺寸、设备重量、制造日期） 7 设备一览表（包括设备尺寸、设备干重、撬块重心、设备操作重、电负荷等信息）
1/2~1 1/2取样阀、球阀 | 防腐要求： 1.防腐等级须达到C5M，所采用的油漆需满足ISO 12944或NORSOK M501海洋防腐涂料的标准要求，并提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告； 2.面漆颜色色号7037； 3.喷涂工艺要求见图1。 | 1.提供阀门材质质量检测报告和出厂合格证； 2.提供数据表； 3.提供设备说明书（包括操作维护说明书、调试手册等）； 4.提供出材质证明； | 设计文件 1 数据表 2 说明书（包括操作维护说明书、调试手册等） 完工文件 1 材质质量检测报告 2 出厂合格证（包含合格证和部件合格证） 3 规格书 4 材质证明 5 防腐等级须达到C5M，油漆需满足ISO 12944 或NORSOK M501 海洋防腐涂料的标准要求，提供符合上述标准的油漆防腐体系预认证报告 6 设备单体铭牌图拓印件及照片（材质316，包含设备型号、单位名称（制造商）、设备尺寸、设备重量、制造日期） 7 设备一览表（包括设备尺寸、设备干重、撬块重心、设备操作重、电负荷等信息）

## RO阀门清单
序号 | 设备位号 | 阀门名称 | 口径 | 压力等级 | 材质 | 连接形式（待确认） | 执行标准及型号 | 其他技术参数 | 单位 | 数量 | 位置 | 配管材质
气动阀
1 | KV 4136D/E/F | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 碳钢衬氟 | 对夹式，法兰密封面FF | ASME16.34，FA5NFWE（<NPS16）/FA5NFWUE（≥NPS16） | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 3 | 二级RO清洗 | A1PE0Z
2 | KV 4163C/D | 气动开关球阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 二级RO膜入口 | A0SI0Z
3 | KV 4164C/D | 气动开关球阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 二级膜浓水回流 | A0SI0Z
4 | KV 4165C/D | 气动开关球阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 二级膜浓排 | A0SI0Z
5 | KV 4139C/D | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 二级反渗透产水 | A0SA0Z
6 | KV 4166C/D | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34， | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 二级反渗透产排 | A0SA0Z
7 | KV4236D/E/F | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 碳钢衬氟 | 对夹式，法兰密封面FF | ASME16.34，FA5NFWE（<NPS16）/FA5NFWUE（≥NPS16） | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 3 | 三级RO清洗 | A1PE0Z
8 | KV 4263C/D | 气动开关球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 三级RO膜入口 | A0SA0Z
9 | KV 4264C/D | 气动开关球阀 | 2" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 三级RO膜浓水回流 | A0SA0Z
10 | KV 4265C/D | 气动开关球阀 | 2" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 三级RO膜浓排 | A0SA0Z
11 | KV 4239C/D | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 三级RO产水 | A0SA0Z
12 | KV 4266C/D | 气动开关蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66，单作用常闭 | 台 | 2 | 三级RO产排 | A0SA0Z
手动阀门
1 | 一级产水罐进口球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1 |  | A0SA0Z
2 | 一级产水罐出口球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1 |  | A0SA0Z
3 | 一级产水罐预留口 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1
4 | 一级产水罐排放球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 碳钢 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA1CRRI/BA1CRFI |  | 台 | 1 |  | A0CA3Z
5 | 一级产水罐液位计球阀 | 手动球阀 | 2" | 300LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BB8ERRI/BB8ERFI |  | 台 | 4
6 | 二级提升泵进口蝶阀 | 手动蝶阀 | 4" | 150LB | 2205 | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
7 | 二级提升泵出口截止阀 | 手动截止阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
8 | 二级提升泵出口止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA8ERW/CA8ERS |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
9 | 二级提升泵出口蝶阀 | 手动蝶阀 | 4" | 150LB | 2205 | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
10 | 二级高压泵入口球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
11 | 二级高压泵出口球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
12 | 二级高压泵出口截止阀 | 手动截止阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
13 | 二级高压泵出口止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA8ERW/CA8ERS |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
14 | 二级高压泵备用切换球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
15 | 二级RO备用进水口球阀 | 手动球阀 | 1" | 800LB | 2205 | 承插焊 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
16 | 二级RO爆破膜前球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
17 | 二级RO产排止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
18 | 二级RO产水止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
19 | 二级RO产水母管球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
20 | 二级RO浓水调节阀 | 节流截止阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
21 | 二级RO浓水回流止回阀 | 止回阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA8ERW/CA8ERS |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
22 | 二级RO浓水进临时储罐球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 2205 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA8ERRI/BA8ERFI |  | 台 | 2 |  | A0SI0Z
23 | 二级提升泵出口排气球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 2205 | 承插焊 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
24 | 二级保安滤器排污球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 碳钢衬氟 | 法兰密封面FF | ASME16.34，BA5NFRI/BA5NFFI |  | 台 | 3 |  | A1PE0Z
25 | 二级保安滤器排气球阀 | 手动球阀 | 3/4" | 800LB | 2205 | 承插焊 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
26 | 二级RO高压泵排气球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 2205 | 承插焊 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
27 | 二级RO高压泵泄放球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 2205 | 承插焊 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI |  | 台 | 3 |  | A0SI0Z
28 | 二级保安过滤器后取样阀 | 取样阀 | 1/2" | 800LB | 2205 | 承插焊球阀+针型阀+丝堵 | APL602 CL800 BS8EXI/BS8EMI、NSBEX/NS8EM |  | 套 | 3 |  | A0SI0Z
29 | 二级RO产水取样阀 | 取样阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊球阀+针型阀+丝堵 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI、NS2CX/NS2CM |  | 套 | 16 |  | A0SA0Z
30 | 二级产水罐进口球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1 |  | A0SA0Z
31 | 二级产水罐出口球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1 |  | A0SA0Z
32 | 二级产水罐预留口 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 1
33 | 二级产水罐排放球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 碳钢 | 法兰密封面RF | ASME16.34 BA1CRRI/BA1CRFI |  | 台 | 1 |  | A0CA3Z
34 | 二级产水罐液位计球阀 | 手动球阀 | 2" | 300LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 BB2CRRI/BB2CRFI |  | 台 | 4
35 | 三级提升泵进口蝶阀 | 手动蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
36 | 三级提升泵出口蝶阀 | 手动蝶阀 | 4" | 150LB | 316L | 对夹式，法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
37 | 三级提升泵出口截止阀 | 手动截止阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
38 | 三级提升泵出口止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
39 | 三级高压泵进口球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
40 | 三级高压泵出口球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
41 | 三级高压泵出口截止阀 | 手动截止阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
42 | 三级高压泵出口止回阀 | 止逆阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
43 | 三级高压泵备用切换球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
44 | 三级RO备用进水口球阀 | 手动球阀 | 1" | 800LB | 316L | 承插焊 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
45 | 三级RO爆破膜前球阀 | 手动球阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
46 | 三级RO产排止回阀 | 止回阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
47 | 三级RO产水出口止回阀 | 止逆阀 | 4" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 CA2CRW/CA2CRS |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
48 | 三级RO产水母管球阀 | 手动球阀 | 6" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
49 | 三级RO浓水调节阀 | 节流截止阀 | 2" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34 |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
50 | 三级RO浓水进临时储罐球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | ASME16.34，BA2CRRI/BA2CRFI |  | 台 | 2 |  | A0SA0Z
51 | 三级提升泵出口排气球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
52 | 三级保安滤器排污球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 碳钢衬氟 | 法兰密封面FF | ASME16.34，BA5NFRI/BA5NFFI |  | 台 | 3 |  | A1PE0Z
53 | 三级保安滤器排气球阀 | 手动球阀 | 3/4" | 800LB | 316L | 承插焊 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
54 | 三级RO高压泵排气球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
55 | 三级RO高压泵泄放球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI |  | 台 | 3 |  | A0SA0Z
56 | 三级保安过滤器后取样阀 | 取样阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊球阀+针型阀+丝堵 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI、NS2CX/NS2CM |  | 套 | 3 |  | A0SA0Z
57 | 三级RO产水取样阀 | 取样阀 | 1/2" | 800LB | 316L | 承插焊球阀+针型阀+丝堵 | APL602 CL800 BS2CXI/BS2CMI、NS2CX/NS2CM |  | 套 | 16 |  | A0SA0Z
1、阀门的执行标准及型号以配管技术规格书为准。 2、2”及以上金属止回阀采用对夹式。 3、1/2"~1 1/2"的金属阀门连接形式暂未承插焊形式。 4、根据年协技术澄清文件A0CA3Z管线上阀门确定为碳钢材质。 5.其他技术要求详见阀门数据表。

## EDI阀门
序号 | 设备位号 | 阀门名称 | 口径 | 压力等级 | 材质 | 接口形式（待三维核实） | 其他技术参数 | 执行标准 | 单位 | 数量 | 位置 | 配管材质
气动阀
1 | KV 4273C/D | 气动开关球阀 | 3" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66 | ASME16.34 BA2CRRI/BA2CRFI | 台 | 2 | EDI进水 | A0SA0Z | A1PE0Z=SPRE A0SI0Z=双相钢 A0SA0Z=316L A0CA3Z=碳钢 A0CA3E=碳钢衬胶 A1PC0Z=CPVC
2 | KV 4274C/D | 气动开关球阀 | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66 | ASME16.34 BT7HF | 台 | 2 | EDI产水 | A1PC0Z
3 | KV 4275C/D | 气动开关球阀 | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF | 防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56/IP66 | ASME16.34 BT7HF | 台 | 2 | EDI不合格产水 | A1PC0Z
手动阀门
1 | EDI保安过滤器进口蝶阀 | 手动蝶阀 | 3" | 150LB | 316L | 对夹式-密封面RF | 背压0.8MPa | ASME16.34 | 台 | 3 |  | A0SA0Z
2 | EDI保安过滤器排气球阀 | 手动球阀 | 3/4" | 800LB | 316L | 法兰密封面RF |  | APL602 CL800，BS2CXI/BS2CMI | 台 | 3 |  | A0SA0Z
3 | EDI保安过滤器排放球阀 | 手动球阀 | 2" | 150LB | 碳钢衬氟 | 法兰密封面FF |  | ASME16.34，BA5NFRI/BA5NFFI | 台 | 3 |  | A0SA0Z
4 | EDI保安过滤器出口球阀 | 手动球阀 | 3" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF |  | ASME16.34 CL150，BA2CRRI/BA2CRFI | 台 | 2 |  | A0SA0Z
5 | EDI保安过滤器出口切换球阀 | 手动球阀 | 3" | 150LB | 316L | 法兰密封面RF |  | ASME16.34 CL150，BA2CRRI/BA2CRFI | 台 | 2 |  | A0SA0Z
6 | EDI淡水进水管总截止阀 | 手动截止阀 | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | LT7HF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
7 | EDI浓水进水管总截止阀 | 手动截止阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | LA5NF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
8 | EDI浓水进水总管球阀 | 手动球阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 2 |  | A1PC0Z
9 | EDI模块进口球阀 | 手动球阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 10 |  | A1PC0Z
10 | EDI模块出口球阀 | 手动球阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 10 |  | A1PC0Z
11 | EDI模块浓水进口球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 10 |  | A1PC0Z
12 | EDI模块浓水出口球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 10 |  | A1PC0Z
13 | EDI模块极水口球阀 | 手动球阀 | 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 10 |  | A1PC0Z
14 | EDI总产水管球阀 | 手动球阀 | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
15 | EDI总产水管总截止球阀 | 手动截止阀 | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | LT7HF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
16 | EDI浓水总管球阀 | 手动球阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 2 |  | A1PC0Z
17 | EDI浓水管截止阀 | 手动截止阀 | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | LA5NF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
18 | EDI极水总管球阀 | 手动球阀 | 1" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 2 |  | A1PC0Z
19 | EDI极水管截止阀 | 手动截止阀 | 1" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | LA5NF | 台 | 2 |  | A1PC0Z
20 | EDI极水管总排放阀 | 手动球阀 | 1 " | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | BT7HA/BT7HM | 台 | 2 |  | A1PC0Z
止回阀
21 | EDI产水止回阀 |  | 3" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | CT7HFW | 台 | 2 |  | A1PC0Z
22 | EDI浓水止回阀 |  | 1 1/2" | 150LB | CPVC | 法兰密封面FF |  | CT7HAP/CT7HMP | 台 | 2 |  | A1PC0Z
取样阀
| EDI产水 |  | 3/8" | 150LB | CPVC | 外螺纹G3/8" |  |  | 台 | 10 |  | A1PC0Z
1、阀门的执行标准及型号以配管技术规格书为准。 2、1/2"~1 1/2"的金属阀门连接形式暂定承插焊形式，。 3、根据年协技术澄清文件A0CA3Z管线上阀门是碳钢材质。 4、2”及以上金属止回阀采用对夹式； 5、其他技术要求详见阀门数据表。