| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 压力变送器 |  |  |  |
| 2.1 | 二级高压泵进口压力变送器-PID 4174A/B/C | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.2 | 二级高压泵出口压力变送器-PID 4149A/B/C | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.3 | 二级高压泵出口压力变送器-PID 4150A/B/C | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.4 | 二级进膜压力变送器-PID 4168A/B | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.5 | 二级段间压力变送器-PID 4169A/B | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.6 | 二级段间压力变送器-PID 4170A/B | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.7 | 二级浓水压力变送器-PID 4171A/B | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.8 | 三级提升泵进口压力变送器-PID 4216A/B/C | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.9 | 三级提升泵出口压力变送器-PID 4276A/B/C | 量程：0~600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.1 | 三级高压泵进口压力变送器-PID 4274A/B/C | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.11 | 三级高压泵出口压力变送器-PID 4249A/B/C | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.12 | 三级高压泵出口压力变送器-PID 4250A/B/C | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.13 | 三级进膜压力变送器-PID 4268A/B | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.14 | 三级进段间压力变送器-PID 4269A/B | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.15 | 三级段间压力变送器-PID 4270A/B | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.16 | 三级浓水压力变送器-PID 4271A/B | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.17 | 二级反渗透产水罐温度变送器-TIT4216 | 0~100℃/±0.1%，PT100×4；外壳316L/套管(含法兰)HC-276(长380mm)/传感器护套316(Ø6mm)；2"ANSI 150LB RF连接；4-20mA+HART，1/2"NPTF电气口；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L/黄铜镀镍+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 1 | 块 |
| 2.18 | 三级反渗透产水罐温度变送器-TIT4218 | 0~100℃/±0.1%，PT100×4；外壳316L/套管(含法兰)316L(长380mm)/传感器护套316(Ø6mm)；2"ANSI 150LB RF连接；4-20mA+HART，1/2"NPTF电气口；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L/黄铜镀镍+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 1 | 块 |
| 2.19 | 二级反渗透进膜温度变送器-TIT4112A/B | 量程：0~80℃/0.1级，4-20mA+HART；表壳&探杆316/套管(含法兰)哈氏合金，长380mm(大头Ø22/小头Ø16)；2"ANSI 150LB RF连接，1/2NPT螺纹；整体钻孔护套；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.2 | 三级反渗透进膜温度变送器-TIT4212A/B | 量程：0~80℃/0.1级，4-20mA+HART；表壳&探杆316/套管(含法兰)哈氏合金，长380mm(大头Ø22/小头Ø16)；2"ANSI 150LB RF连接，1/2NPT螺纹；整体钻孔护套；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 3 | 流量计 |  |  |  |
| 3.1 | 二级产水涡街流量计-FIT4133A/B | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：4"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 3.2 | 二级浓水电磁流量计-FIT4134A/B | 工作压力：≤600KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：2"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /本体材质：双相钢2205；传感器材质：316L；衬里材料：PTFE/电极材料：哈氏合金C/接地装置：带接地电极/型式：一体式/供电电压：220V AC 50Hz/输出信号：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书，单独带有海上固定设施B类证书。 | 2 | 块 |
| 3.3 | 三级产水涡街流量计-FIT4233A/B | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：4"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 3.4 | 三级浓排电磁流量计-FIT4234A/B | 工作压力：≤600KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：2"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /本体材质：316L；传感器材质：316L；衬里材料：PTFE/电极材料：哈氏合金C/接地装置：带接地电极/型式：一体式/供电电压：220V AC 50Hz/输出信号：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书，单独带有海上固定设施B类证书。 | 2 | 块 |
| 4.4 | 三级产水罐液位变送器-LIT4227 | 测量范围0-5M(预估)，主体316L+PTFE，316L+PTFE，传感器磁翻板显示+磁致伸缩，工艺连接侧2"ANSI 300LB RF，精度±0.1%，顶部排气阀/底部排空阀3/4"NPT球阀(316L），信号4~20mA+HART，电气接口1/2"NPTF，所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈。防爆等级Exd IIBT4，防护等级IP56或IP66。带有现场液晶显示功能，带不锈钢位号牌。需带第三方标定证书，单独带有海上固定设施B类证书。 | 1 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 6 | 压力开关 |  |  |  |
| 6.1 | 二级产水压力开关-PAH4163A/B | 量程:2~50psi，死区：0.3~3psi/隔膜密封，接液部件材料：316L不锈钢；外壳材质：316L不锈钢/表头连接螺纹1/2NPTF/防爆等级Exd II BT4/带不锈钢位号牌,带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 6.2 | 三级产水压力开关-PAH4263A/B | 量程:2~50psi，死区：0.3~3psi/隔膜密封，接液部件材料：316 不锈钢；外壳材质：316L不锈钢/表头连接螺纹1/2NPTF/防爆等级Exd II BT4/带不锈钢位号牌,带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2 | 流量计 |  |  |  |
| 2.1 | EDI模组产水涡街流量计-FIT4238A/B | 工作压力：≤500KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：3"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2.2 | EDI模组浓水涡街流量计-FIT4239A/B | 工作压力：≤500KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：1½"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2.3 | EDI模组极水涡街流量计-FIT4240A/B | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-1.0m3/h；口径：1"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2 | 压力变送器 |  |  |  |
| 2.1 | 二级增压泵进口压力变送器-PID 4146D/E/F | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.2 | 二级增压泵出口压力变送器-PID 4176D/E/F | 量程：0~600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.3 | 二级高压泵进口压力变送器-PID 4174D/E/F | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.4 | 二级高压泵出口压力变送器-PID 4149D/E/F | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.5 | 二级高压泵出口压力变送器-PID 4150D/E/F | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.6 | 二级进膜压力变送器-PID 4168C/D | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.7 | 二级段间压力变送器-PID 4169C/D | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.8 | 二级段间压力变送器-PID 4170C/D | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.9 | 二级浓水压力变送器-PID 4171C/D | 量程：0~2500kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件HC-276；十字二阀组+工艺阀2205；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.1 | 三级提升泵进口压力变送器-PID4246D/E/F | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.11 | 三级提升泵出口压力变送器-PID4276D/E/F | 量程：0~600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.12 | 三级高压泵进口压力变送器-PID4274D/E/F | 量程：-100~400kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.13 | 三级高压泵出口压力变送器-PID4249D/E/F | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.14 | 三级高压泵出口压力变送器-PID4250D/E/F | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 3 | 块 |
| 2.15 | 三级进膜压力变送器-PID 4268C/D | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.16 | 三级进段间压力变送器-PID 4269C/D | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.17 | 三级段间压力变送器-PID 4270C/D | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.18 | 三级浓水压力变送器-PID 4271C/D | 量程：0~1600kPa/≤0.1级，4-20mA+HART输出；表壳316L(1/2"NPT内螺纹)，2个隔爆接头+密封塞(C5-M防腐)；膜片/接液件316L；十字二阀组+工艺阀316L；1/2"NPTM连接；硅油膜盒；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 2.19 | 二级反渗透产水罐温度变送器-TIT4222 | 0~100℃/±0.1%，PT100×4；外壳316L/套管(含法兰)HC-276(长380mm)/传感器护套316(Ø6mm)；2"ANSI 150LB RF连接；4-20mA+HART，1/2"NPTF电气口；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L/黄铜镀镍+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 1 | 块 |
| 2.2 | 一级反渗透产水罐温度变送器-TIT4220 | 0~100℃/±0.1%，PT100×4；外壳316L/套管(含法兰)316L(长380mm)/传感器护套316(Ø6mm)；2"ANSI 150LB RF连接；4-20mA+HART，1/2"NPTF电气口；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L/黄铜镀镍+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 1 | 块 |
| 2.21 | 二级反渗透进膜温度变送器-TIT4112C/D | 量程：0~80℃/0.1级，4-20mA+HART；表壳&探杆316/套管(含法兰)哈氏合金，长380mm(大头Ø22/小头Ø16)；2"ANSI 150LB RF连接，1/2NPT螺纹；整体钻孔护套；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 2.22 | 三级反渗透进膜温度变送器-TIT4212C/D | 量程：0~80℃/0.1级，4-20mA+HART；表壳&探杆316/套管(含法兰)哈氏合金，长380mm(大头Ø22/小头Ø16)；2"ANSI 150LB RF连接，1/2NPT螺纹；整体钻孔护套；ExdIIBT4/IP56或IP66；带现场液晶显示、不锈钢位号牌、双密封铠装防爆填料函+防爆丝堵(316L+O型圈)；含第三方证书+海上固定设施B类证。 | 2 | 块 |
| 3 | 流量计 |  |  |  |
| 3.1 | 二级产水涡街流量计-FIT4133C/D | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：4"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 3.2 | 二级浓水电磁流量计-FIT4134C/D | 工作压力：≤600KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：2"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /本体材质：双相钢2205；传感器材质：316L；衬里材料：PTFE/电极材料：哈氏合金C/接地装置：带接地电极/型式：一体式/供电电压：220V AC 50Hz/输出信号：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书，单独带有海上固定设施B类证书。 | 2 | 块 |
| 3.3 | 三级产水涡街流量计-FIT4233C/D | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：4"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 序号 | 名称/位号 | 型号/规格/材质 | 数量 | 单位 |
| 3.4 | 三级浓排电磁流量计-FIT4234C/D | 工作压力：≤600KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：2"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /本体材质：316L；传感器材质：316L；衬里材料：PTFE/电极材料：哈氏合金C/接地装置：带接地电极/型式：一体式/供电电压：220V AC 50Hz/输出信号：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书，单独带有海上固定设施B类证书。 | 2 | 块 |
| 6 | 压力开关 |  |  |  |
| 6.1 | 二级产水压力开关-PAH4163C/D | 量程:2~50psi，死区：0.3~3psi/隔膜密封，接液部件材料：316L不锈钢；外壳材质：316L不锈钢/表头连接螺纹1/2NPTF/防爆等级Exd II BT4/带不锈钢位号牌,带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 6.2 | 三级产水压力开关-PAH4263C/D | 量程:2~50psi，死区：0.3~3psi/隔膜密封，接液部件材料：316 不锈钢；外壳材质：316L不锈钢/表头连接螺纹1/2NPTF/防爆等级Exd II BT4/带不锈钢位号牌,带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2 | 流量计 |  |  |  |
| 2.1 | EDI模组产水涡街流量计-FIT4238C/D | 工作压力：≤500KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-40m3/h；口径：3"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2.2 | EDI模组浓水涡街流量计-FIT4239C/D | 工作压力：≤500KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-10m3/h；口径：1½"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |
| 2.3 | EDI模组极水涡街流量计-FIT4240C/D | 工作压力：≤200KpaG；工作温度：20-30℃；流量范围：0-1.0m3/h；口径：1"/连接尺寸及标准：ASME B 16.5/CL150/RF /结构材质组成：316L-316L-316L/测量介质：液体/工作环境：隔爆/连接方式：法兰连接式/形式：一体式 带显示/电源：24V DC/输出：4~20mA，±0.5%，hart协议/防爆等级Exd II BT4，防护等级IP56或IP66/电气连接采用1/2″NPTF（内螺纹）。所有电气接口必须配带双密封型铠装电缆防爆填料函，材质为316不锈钢或黄铜镀镍。接口及填料函数量需包含20%余量，且至少为1个。未接线的电气接口需配带防爆丝堵，材质为316不锈钢并带O型圈/带第三方标定证书。 | 2 | 块 |